| # 南投縣政府工程抽驗驗收要領及容許標準表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 109年6月11日修正 |  |
| 檢查對象 | 檢查數量 | 檢查內容 | 檢查器具及方式 | 合格認定 | 不合格者處理方式 |
| 橋樑長度 | 全橋 | 橋長 | 鋼卷尺 | 設計橋長±3cm。 （斜橋為設計橋長±6cm） | 不足時拆除重做或無礙結構功能時應以契約規定扣款。 |
| 橋樑面寬 | 全橋 | 橋寬 | 鋼卷尺 | 設計橋寬±2cm。 | 不足時拆除重做或無礙結構功能時應以契約規定扣款。 |
| 鋪設天然掺砂石料或碎石級配路面 | 每公里5處（另有面層材料部分應由工程司於施作時抽檢）。 | 寬度及厚度 | 鋼卷尺 | 1.寬度容許誤差5cm以內。 2.厚度容許誤差3cm以內。 3.平均容許誤差1cm以內。 | 寬度、厚度不足部份應予補足，品質另依規定辦理。 |
| 鋪設天然掺砂石料或碎石級配路面 | 每1000m3乙次。 | 篩分析（施工中辦理） | 送機關指定(或委託)材料試驗室過篩試驗 | 如合約施工規範中各項篩號通過率。 | l.不合格時應不准進場。 2.如已進場應予調整級配改善或挖除運離。 |
| 掺砂石料或天然級配粒料基層 | 1000m2至2000m2至少3孔（含），每逾1000m2再增加1孔（1000m2以下免作） | 壓密度試驗（施工中辦理） | 由機關指定或委託試驗單位辦理並作成試驗報告 | 不得少於AASHTO T-180法（改良壓實試驗法）之最大密度95%。 | 如因第1次試驗不合格而需做密度試驗時，所需試驗費用均由承攬廠商負責。 |
| 級配粒料底層 | 1000m2至2000m2 至少3孔（含），每逾1000m2再增加1孔（1000m2以下免作）。 | 壓密度試驗（施工中辦理） | 由機關指定(或)委託試驗單位辦理並作成試驗報告 | 不得少於AASHTO T-180法（改良壓實試驗法）之最大密度98%。 | 如因第1次試驗不合格而需做密度試驗時，所需試驗費用均由承攬廠商負責。 |
| 鋪設水泥路面 | 每1000m至少3孔（含），超過1000m 每增加100m增加1孔，少於1000m則每件至少3孔。 | 長度 寬度 厚度（隱密部分） | 鋼卷尺 鑽心取樣 | 1.寬度容許誤差5cm（含）以內。 2.厚度拆驗至少3孔其中單一孔不得低於設計厚度80%（含）或其中二孔低於設計厚度85%（含）時，不得平均並以不合格處分，平均容許誤差5%（含）以下。 | 1.寬度：不足部分應按備註五辦理應予補足。 2.厚度： A.不足部分其平均誤差5%以上（不含）至15%（含）應按備註五辦理。 B.平均誤差15%以上應加鋪點焊鋼絲網混凝土至少10cm（含）以上。 |
| 鋪設瀝青混凝土路面工程 | 含油量、粒料級配、壓實度每1公里抽驗1次，厚度每1公里1組（3孔），每件至少3孔。 | 含油量 篩分析 壓實度 長度 寬度 厚度 | 鋼卷尺、鑽心取樣、試驗儀器等 | 1.寬度容許誤差5cm以內。 2.餘依備註第八點規定辦理。 | 寬度不足部分應按備註五辦理予補足、厚度、壓實度、含油量、篩分析等依備註二規定辦理。 |
| 混凝土構造物尺寸（表面尺寸） | 任選 每件至少3處。 | 寬度 長度 高度 斜度 | 鋼卷尺 傾斜儀 | 與設計尺寸不符之容許誤差標準如下： 1.土木工程：寬（厚）度設計未逾1m者3cm（含）以內，超過1m者3%（含）以內，惟最大不得超過5cm（含）。 建築工程：寬（厚）度設計未逾1m者1cm（含），超過1m者1%（含），惟最大不得超過5cm（含）。 2.長度設計未逾50m者10cm以內，超過50m者20cm以內。 3.高度設計未逾3m者3cm以內，超過3m以上者5cm以內。 4.斜率－0.05以內（單面）。 | 1.土木工程寬（厚）度及1,2,3,4項不合格者，安全無虞時不足部分應以契約規定扣款或減價收受或拆除重做，由本府視實際情況擇其一處理。 2.建築工程寬（厚）度及1,2,3,4項不合格者，安全無虞時不足部分應以契約規定扣款或減價收受或拆除重做，由本府視實際情況擇其一處理。 備註：另建築工程部分，若建築法有其他規定時，應依建築法等規定辦理。 |
| 混凝土強度 | 1000m3以下至少1組（3個試體），每逾1000m3再取1組。 | 抗壓強度 | 試驗錘 鑽心取樣及抗壓試驗 | 3個試體抗壓強度之平均值不低於設計強度85%及單一值不低於設計強度75%。 | 依備註二規定辦理。 |
| 混凝土排塊石隱蔽部份 | 任選 每件至少3處。 | 尺寸 | 開挖 測尺 | 與設計相符。 | 不合格者打除重做。 |
| 混凝土構造物模板部份 | 任選 每件至少3處。 | 模板材料是否相符（如清水模板之防水夾板有無製作等） | 檢視 | 與設計相符。 | l.不合格者應以契約規定扣款。 2.就不合格者部份（單價分析表內之工程項目）應以契約規定扣款。 |
| 構造物洩水孔 | 任選 每件至少20m2。 | 洩水孔埋設數量、管徑、長度及通水情形 | 檢視 鋼卷尺 | 與設計相符。 | 1.洩水管數量不足時以鑽孔機鑽孔補足，並不足部分應以契約規定扣款。 2.管徑或其長度不足時以鑽孔機依設計管徑及長度鑽孔補足，並不足部分應以契約規定扣款。 3.堵塞時應打通。 |
| 蛇籠、網籠工程 | 全部 | 寬度 長度 高度 孔徑 鉛絲直徑及條數 | 鋼卷尺 測微尺 | 誤差各5%以內。 孔徑誤差±10%以內。 | 1.長度、高度不足時應補足。 2.寬度不足時並無礙構造物功能時應以契約規定扣款。 3.孔徑、鉛絲直徑及條數，安全無處時不足部分應以契約規定扣款或拆除重做，由本府視實際情況擇其一處理。 |
| 純混凝土構造物厚度在20cm（含）以下 | 任選 1000m3以下至少1組（3個試體），每逾1000m3再取1組。 | 抗壓強度 | 鑽心取樣及抗壓試驗 | 3個試體抗壓強度之平均值在75%以上且單一試體不小於65%。 | 拆除重做或扣款並再依契約規定罰款。路面工程得以加鋪方式辦理（惟加鋪厚度不得小於原設計厚度）。 |
| 備註： 一、容許誤差範圍內認定為合格之工程。 二、不合格構造物之處理： 1.不合格之混凝土構造物經認定應拆除重做時，所有損失（包括供給材料）由承攬廠商負擔。其拆除範圍界定為： a.單一構造物全部拆除。 b.連續構造物以三個鑽點中央為基準，拆除範圍至少50m3，但混凝土方塊或鼎形塊視同連續構造物。 2.瀝青混凝土路面其試驗合格及不合格處理請參閱熱拌瀝青混凝土面層及底層施工說明書第六點辦理。 3.前列因不合格而加鋪或重鋪之費用（工料等）均由承攬廠商負擔。 三、工程數量若未達檢查數量時以超過檢查數量之一半數量以上時即加計一試驗單位。 四、表列項目承攬廠商未依合約圖說施工經抽驗不合格者（含抽驗、初驗、複驗等），經承攬廠商申請出具安全切結並經本府檢討不妨礙安全，可不必拆換或拆換有困難等條件下始可予以扣款方式處理，並再予以罰款。 五、其他未列項目之不合格處理（與設計圖不符），應拆除重做或不妨礙安全時，經承攬廠商申請出具安全切結並經本府檢討可不必拆換或拆換有困難情形下，以扣款或不計價方式處理，但應再予以罰款，其罰款方式為： 1.如尺寸或工料不合規定予以扣款時，應再依契約規定罰款。 2.如單項全部不予計價時，應再依契約規定罰款。 六、表列之試驗單位係指依標準法授權之實驗室認證機構。 七、以上隱蔽部份應由承攬廠商於施工中拍照，註明結構物種類、尺寸、規格、位置、樁號、拍攝日期，於估驗及完工時送本府備查，驗收、估驗人員應於驗收時檢視以上文件，未附者應依本表抽驗隱蔽部份。 八、熱拌瀝青混凝土面層及底層合格認定標準： （一）瀝青含油量： 1.每1km應於驗收時抽驗1次。 2.檢驗值與設計值之差，在+0.50%（含）之間者，視為合格。 3.檢驗值與設計值之差，在+0.50～+1.00%之間者，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之10%。 4.檢驗值與設計值之差，在+1.00～+1.50%之間者，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之15%。 5.檢驗值與設計值之差，在+1.50～+2.00%之間者，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之20%。 6.檢驗值與設計值之差，在大於+2.00%者，該所代表區域【以該抽驗位置為中心，前後各15公尺、並以設計寬度全幅路面 (有中央分隔島者以半幅路面)為挖除重舖範圍】，應挖除重鋪，其一切工料費均由承攬廠商負責。 （二）粒料級配： 1.於瀝青含油量試驗時同時辦理檢驗。 2.如有二個（含）篩號以內，其通過百分比之檢驗值未在容限者，視為合格。 3.如有三個及四個篩號，其通過百分比之檢驗值未在容限內者，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之3%。 4.如有五個篩號（含）以上，其通過百分比之檢驗值未在容限內者，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之6%。 （三）厚度： 1.完成之瀝青混凝土面層或底層，每1km鑽取試體一組（3孔），每件工程至少一組（3孔），並求其平均值(四捨五入取至小數點以下第1位，單位：cm)。 2.鑽取試體厚度之平均值小於設計厚度在0.5cm（含）以內者，且單一試體不低於設計厚度之90%，視為合格，超過設計厚度者按設計厚度結算價款。 3.鑽取試體厚度之平均值小於設計厚度在0.5cm至1.0cm之間者，或單一試體厚度介於設計厚度80%至90%，依契約單價扣減所代表區域不足部份之價款。（即依鑽取試體厚度之平均值或單一試體厚度結算價款） 4.鑽取試體厚度之平均值小於設計厚度在1.0cm以上者，或單一試體厚度小於設計厚度80%或有半數（含）以上之鑽取試體之厚度小於設計厚度在1.0cm以上者，該所代表區域【以該抽驗位置為中心，前後各15公尺、並以設計寬度全幅路面 (有中央分隔島者以半幅路面)為加鋪範圍】，應予以加鋪厚度最少為2.5cm或刨(挖)除重舖，加鋪厚度以現場量測為原則，其因加鋪所增加之工料費用均由承攬廠商負擔不另加價。 5.如底層之厚度經檢驗不足時，得於鋪築面層時一併補足，毋須另行加鋪或扣款。 6.加鋪後應再鑽孔檢驗厚度並依前述規定處理，再試驗所需費用均由承攬廠商負擔。 （四）壓實度：（人工鋪築部份依每一階段減5%方式為檢驗標準） 1.完成之瀝青混凝土面層或底層，每1km作壓實度試驗一組（3孔），可利用前項厚度檢驗所鑽取試體量測，並求其平均壓實度(四捨五入取至整數(個位數)，單位：%)。 2.鑽取試體壓實度之平均值為馬歇爾試體試驗所獲密度之96%（含）以上，且單一試體壓實度為前述馬歇爾試體試驗所獲密度之94%（含）以上，視為合格。 3.鑽取試體壓實度之平均值為馬歇爾試體試驗所獲密度之93%（含）至96%之間者，或單一試體壓實度為馬歇爾試體試驗所獲密度之92%（含）至94%，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之5%。 4.鑽取試體壓實度之平均值為馬歇爾試體試驗所獲密度之90%（含）至93%之間者，或單一試體壓實度為馬歇爾試體試驗所獲密度之90%（含）至92%，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之10%。 5.鑽取試體壓實度之平均值為馬歇爾試體試驗所獲密度未超過90%者，以該抽驗位置為中心，前後各15公尺、並以設計寬度全幅路面 (有中央分隔島者以半幅路面)為挖除重舖範圍，該所代表區域應挖除重鋪，其一切工料費均由承攬廠商負責。 |  |  |  |  |  |